## Slide 1: ASCR Quick Wins
D12: CO2-Emissionen für Wärmeversorgung

## Slide 2: D12: Wärmeversorgungsring
Luft
Sole
Grundwasser
Solar
Kunden
Heizung
Warmwasser

## Slide 3: D12: Wärmebedarf und Solarer Ertrag
Chart: D12: Wärmeversorgung
| 42522 | 42552 | 42583 | 42614 | 42644 | 42675 | 42705 | 42736 | 42767 | 42795 | 42826 | 42856
HT | 46830 | 43220 | 43380 | 43970 | 56490 | 58800 | 63020 | 64690 | 58900 | 61400 | 56440 | 54280
NT | 1130 | 1010 | 1160 | 1420 | 43620 | 85460 | 121570 | 156720 | 93010 | 41220 | 25670 | 6290
Strom | 14894.14 | 28906.76 | 37895.28 | 46703.75 | 55565.05 | 39634.6 | 30263.3 | 25353.42 | 19580.8
COP ges | 3.0475 | 3.4632 | 3.8068 | 3.9524 | 3.9847 | 3.8328 | 3.3909 | 3.2386 | 3.0933
Chart: D12: Direkte solare Nutzung (PV und ST)
| 42522 | 42552 | 42583 | 42614 | 42644 | 42675 | 42705 | 42736 | 42767 | 42795 | 42826 | 42856
HT Solar | 3500 | 3940 | 3960 | 4120 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1540
NT Solar | 1060 | 460 | 170 | 1000 | 1980 | 1720 | 1100 | 810 | 2500 | 5270 | 4310 | 3870
PV | 4921.02 | 2074.78 | 1379.17 | 852.79 | 1052.49 | 1861.4 | 4092.74 | 4264.29 | 5889.83
Gesamt-COP (HT+NT über alle WP):
Winter: bis zu 4
Sommer: etwa 3
Solare Nutzung:
Winter: geringer Ertrag für Heizung (NT)
Sommer: keine Heizung (NT), HT-Ertrag für WW-Aufbereitung

## Slide 4: D12: CO2-Emissionen für Wärmeversorgung
Chart: kg CO2 pro Jahr
| 100% Gas | Ist (OE-Mix) | 100% FW | 100% FW abzgl EE (OE-Mix) | Ist (Ökostrom)
 | 333352.6222 | 95047.1596 | 25425.2 | 17310.7712 | 5854.354
71 % Reduktion mit österreichischem Strommix (inkl. Import) im Vergleich zu Gaskessel
98% Reduktion mit Ökostrommix im Vergleich zu Gaskessel
77% Reduktion mit Ökostrommix im Vergleich zu Fernwärme
55% Reduktion mit Ökostrommix im Vergleich zu Fernwärme mit PV+ST

## Slide 5: Back Up
 | Bezeichnung | CO2 [g/kWh] | Quelle und Bemerkungen
Strom | Strommix Österreich (inkl. Import) | 276 | OIB Richtilinie 6 (2015); (OIB-Richlinie 6 (2011):417); (Umweltbundesamt: 366)
 | Strommix Österreich (exkl. Import) | 157 | Österreichs Energie
 | Ökostrom | 17 | Umweltbundesamt
 | Wien Energie Vertrieb Mix | 136 | E-Control
Wärme | Erdgas | 236 | OIB Richtlinie 6
 | Heizöl | 311 | OIB Richtlinie 6
 | Kohle | 337 | OIB Richtlinie 6
 | Fernwärme | 20 | OIB Richtlinie 6
CO2-Emissionsfaktoren und Quellen